鹤环许〔2025〕18号

关于黑龙江省满庭芳医院医养康建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江满庭芳医院有限公司：

你公司报送的《黑龙江省满庭芳医院医养康建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见。

一、项目基本情况

项目建设性质为新建，项目位于黑龙江省鹤岗市南山区泰安街2号，建设单位购买鹤岗市平安院区，利用现有建筑物进行改造建设，院区内设有主楼及辅楼、污水处理站、医疗废物暂存间等，医院共设置280张床位（包括100张住院床位，180张养老护理床位），门诊科室包括内科、外科、妇科、检验科、超声科、皮肤科、耳鼻喉科、康复科、急诊科等。项目不设置传染病科室。冬季供暖由鹤岗市万隆热力供应有限公司提供。项目总投资为5000万元，其中环保投资为100万元。

在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期：封闭施工现场，材料运输时应对车辆加盖篷布，并在市区内运输时减速慢行，施工过程中所用建筑材料，必须设固定堆放场，堆放过程中应用苫布盖好，防止二次扬尘污染，不得随意堆放。运营期：食堂油烟集中收集经油烟净化器净化处理，净化后的油烟经专用烟道楼顶排出，油烟排放浓度均满足应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（大型）油烟最高允许排放浓度的要求；污水处理站采用投放除臭剂+密闭处理措施，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度等排放浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；煎药室中药采用全自动封闭煎药机，并加强通风；柴油发电机在未停电期间加强保养和维护，减少废气排放，发电机废气经高于屋顶的排气筒排放至大气环境中。

（二）做好水污染防治工作。施工期：施工阶段生活污水排入市政管网；施工废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。运营期：项目为非传染病医院，新建污水处理站采用“格栅+调节池+混凝沉淀+次氯酸钠消毒”，处理规模90t/d，废水污染物排放浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，满足鹤岗市西区污水处理厂进水水质要求，通过市政管网进入鹤岗市西区污水处理厂，处理后排入鹤立河。该项目污水处理间内建设一座25m3事故池用于暂存事故废水。

（三）落实隔声降噪措施。施工期：施工单位应合理安排施工作业时间，施工作业安排在昼间进行，夜间禁止施工，施工单位文明施工；加强有效管理。运营期：选用低噪声设备，采取减振、隔声、污水处理间封闭等措施后，厂区南侧、西侧、北侧边界外昼间、夜间噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，厂区东侧边界外昼间、夜间噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求。

（四）落实固体废物处置处理措施。施工期：施工过程中产生的建筑垃圾及施工弃土应及时清运，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿街洒落泥土。运营期：生活垃圾由当地环卫部门统一收集后处置；餐厨垃圾与废油脂统一收集后由取得餐厨废弃物收集运输许可的单位收集、运输、处置；煎药废渣沥干水分，集中收集后外售综合利用；医疗废物、废药物和药品在医疗废物暂存间内分类暂存，定期委托有资质单位接收，无害化处置；污水处理站栅渣、污泥、化粪池污泥经漂白粉消毒脱水后，委托有资质单位处置，院区内不暂存。

（五）地下水、土壤污染防治措施。采取分区防渗的措施，污水处理设施各池体、医疗废物暂存间、化粪池重点防渗，其他区域一般防渗，健全环境管理制度，加强污染防治工作，保证设施正常运转，同时强化风险防范意识，定期进行环境监测。

（六）加强环境风险防范。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，制定环境风险事故应急预案，严格落实生态环境风险防控要求，优化风险防范措施，确保区域生态环境安全；严格落实源头防控措施，防止发生大气、水等污染事件；委托有相应资质的单位对环保设备设施进行设计、施工，建设、运行过程中落实安全生产工作要求，坚决杜绝安全事故问题发生。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在实际排污行为发生之前申请取得排污许可证。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

鹤岗市生态环境局

2025年10月29日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室                    2025年10月29日印发